TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

A.G. SAHA DAĞITIM KUTULARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞUBAT, 2004

İÇİNDEKİLER

- GENEL

  - Konu ve Kapsam

  - Standartlar

  - Yönetmelikler

  - Çalışma Koşulları

- TANIMLAR

- ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

  - Anma Değerleri

  - Elektriksel Düzenleme ve Donanım

- “SDK” MAHFAZASINA AİT TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

  - Genel

  - Koruma Derecesi

  - Sıcaklık Artışı

  - Kısa Devre Dayanımı

  - İç Ark Dayanımı

  - Açıklıklar, Atlama Aralığı ve Tırmanma Mesafeleri

  - Mahfaza ve Bölümleri

    - Çatı

    - Kapılar ve Kilitler

  - Havalandırma

  - Kablo Giriş ve Çıkışları

  - SDK’nın Kaideye Montajı

  - SDK’ların Düzenlenmesi

  - SDK İçi Bağlantılar

    - Genel

    - Ana Baralar

    - Devrelerin Tanıtılması

    - Cihazların Ortak Özellikleri

- ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA

  - Normal İşletmede Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma

  - Arıza Durumunda Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma

- TOPRAKLAMA TERMİNALİ

- KAİDE

- İSİM PLAKASI, ÖLÜM TEHLİKESİ İHBARLARI VE AMBLEM

- KOROZYONA KARŞI ÖNLEMLER

- GALVANİZLEME

- BOYAMA

11.1	Sac Mahfazalı SDK’lar

11.2	Polyester Mahfazalı SDK’lar

I

- DENEYLER

  - Tip Deneyleri

  - Rutin Deneyler

- KABUL DENEYLERİ VE KURALLARI

  - Kabul Deneyleri ve Numune Alma

  - Kabul Kriterleri

  - Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

  - Kabul Prosedürü

- DİĞER KOŞULLAR

  - Ambalaj ve Taşıma

  - Teklifle Birlikte Verilecek Belge ve Resim

  - Onay için Verilecek Belge ve Resimler

  - Prototip İmalatı ve Onayı

  - Teklif Fiyatı

- GARANTİ

###### EKLER

EK:1 MALZEME LİSTESİ

EK:2 GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

EK:3/1 TİP-1’ E AİT TEK HAT ŞEMASI, GÖRÜNÜŞ RESİMLERİ VE MALZEME   LİSTESİ

EK:3/2 TİP-2’YE AİT TEK HAT ŞEMASI, GÖRÜNÜŞ RESİMLERİ VE MALZEME LİSTESİ

EK:4 MAHFAZA TİPLERİ İLE İLGİLİ ÖZEL YAPISAL  ÖZELLİKLER

EK:5 KAİDE TİPLERİ İLE İLGİLİ ÖZEL YAPISAL  ÖZELLİKLER

II

ALÇAK GERİLİM SAHA DAĞITIM KUTULARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu şartname alçak gerilim dağıtım şebekelerini beslemek için kullanılacak Alçak Gerilim Saha Dağıtım Kutuları’nın tasarımı, imali ve deneylerini kapsar.

Bu şartname kapsamındaki Alçak Gerilim Saha Dağıtım Kutuları, (bundan böyle kısaca “SDK” denilecektir.) şartname ve eklerinde belirtilen elektriksel ve yapısal özelliklere uygun olarak fabrikada imal edilmiş, cihazları takılmış, cihazlar arası bağlantıları ve deneyleri yapılmış, dış bağlantıları yapıldıktan sonra kullanılmaya hazır komple ünite (Bıçaklı Sigorta Değiştirme Elemanları hariç) olarak kaidesi ile birlikte temin edilecektir.

SDK’larda kullanılacak bütün cihazlar, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, ilgili teknik şartnamelerinde/standartlarında belirtilen elektriksel ve yapısal özelliklere uygun olarak imalatçı tarafından sağlanacaktır.

1.2.  Standartlar

Bu şartname kapsamındaki SDK’ları ve SDK’larda kullanılacak elektrik cihazları ve malzemeleri aşağıdaki Türk Standartları (TS) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) Standartları’nın yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak tasarımlanacak, imal edilecek ve deneyden geçirilecektir.

| STANDART NO (TS) | STANDART NO (IEC, EN) | STANDART ADI |
| --- | --- | --- |
| TS 3367 | IEC 60439-1 | A.G. Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Bölüm:1 Tip Deneyli ve Kısmen Tip Deneyli Gruplar |
| - | IEC 60439-5 | A.G. Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Bölüm:5 Halka açık yerlerde enerji dağıtım şebekesinde kullanılan kablolu dağıtım panoları/kutuları |
| TS EN 60947-1 | IEC 60947-1 | Havada açılan alçak gerilim anahtarları (şalterleri), ayırıcıları, ayırıcılı anahtarlar ve anahtarı - eriyen telli sigorta birleşik üniteleri - Genel Kurallar ve Deney Metotları. |
| TS 5955 | IEC 60947-3 | Havada açılan alçak gerilim anahtarları (şalterleri), ayırıcıları, ayırıcılı anahtarlar ve anahtarı - eriyen telli sigorta birleşik üniteleri. |
| TS 86 EN 60269-1 | IEC 60269-1 | Sigortalar-Alçak Gerilimli- Bölüm:1 Genel Kurallar |
| TS EN 60269-2 | IEC 60269-2 2002-04 | Endüstride Kullanılan Eriyen Telli Alçak Gerilim Sigortaları (Bıçaklı sigortalar) |
| TS 4313 | EN ISO 2409 | Boyanın Bantla Metalik Yüzeylere Yapışma Derecesinin Tayini |
| TS 914 | - | Galvanizleme (Sıcak Daldırma Metoduyla) |
| TS 3033 | IEC 60529 | Mahfazaların Koruma Derecelerinin Sınıflandırılması |

Eşdeğer başka standartlar kabul edilebilir. Bu durumda, teklif sahipleri anılan standardın İngilizce ya da Türkçe kopyasını  teklifleriyle birlikte verecektir.

1

1.3. Yönetmelikler

SDK’nın tasarım ve imalinde ;

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin

yürürlükteki en son baskılarının ilgili hükümlerine uyulacaktır.

1.4. Çalışma Koşulları

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, sipariş konusu SDK’ları aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır.

| Kullanma yeri | Bina Dışı (harici) |
| --- | --- |
| Yükselti | 2000 metre |
| Ortam sıcaklığı (°C) - En çok - 24 saat içinde ortalama - En az 1 |  |
|  | 40 °C |
|  | 35 °C |
|  | - 25 °C, - 40 °C |
| # Kirlilik Derecesi | 3 |
| En yüksek güneş ışınımı | 1000 W/m² |
| Bağıl nem | + 25°C'da %100 |
| Buzlanma | Sınıf 10, 10 mm |
| Yer sarsıntısı - Yatay ivme - Düşey ivme |  |
|  | 0,5 g |
|  | 0,4 g |
| Sistem topraklaması | Doğrudan topraklı |

1: ALICI  tarafından Malzeme Listesinde belirtilecektir.

2.	 TANIMLAR

Saha Dağıtım Kutusu (SDK): Tek Hat Şemasına uygun olarak donatılmış, giriş ve çıkışlara ait kabloların irtibatlandığı sac veya cam elyaf takviyeli polyester mahfazalı kutudur.

Kaide: Yeraltından gelen  kabloların  AG Dağıtım Kutusuna belirli  bir düzen içerisinde çıkmasını sağlamak üzere kullanılan ve üzerine AG Dağıtım Kutusunun monte edildiği sac, beton veya cam elyaf takviyeli polyester mahfazadır.

3.	ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

3.1 Elektriksel Özellikler

SDK’lar aşağıda belirtilen elektriksel özelliklere uygun olacaktır.

| İşletme (sistem) Frekansı | 50 Hz |
| --- | --- |
| İşletme (sistem) Gerilimi | 231/400 VAC; 3 (üç) faz, 4 (dört) telli sistem |
| Yalıtım Gerilimi | 660 V - etken |
| Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | 8 kV-tepe |

2

| Ana Bara Akımı (A) | 400 |
| --- | --- |
| Giriş Ünitesi Akımı1 (A) | 250; 400 |
| Ring Çıkış Ünitesi Akımı 1 (Diğer SDK’ya çıkış) (A) | 250; 400 |
| Besleme Çıkış Üniteleri Akımı (A) | 160 |

1: ALICI  tarafından Malzeme Listesinde belirtilecektir

| Dağıtım Kutuları Girişinde Beklenen En Yüksek Kısa Devre Akımı1 | 25 kA-etken |
| --- | --- |

1:  Bu değer;, transformatör gücü 1250 kVA , AG pano ile AG saha dağıtım kutusu arasındaki mesafe 10 metre ve kullanılan iletkenin kesiti maksimum 3X185 mm2 kabul edilerek tespit edilmiştir.

3.2. Elektriksel Düzenleme ve Donanım

SDK’lar, aksi belirtilmedikçe;

- Ana Giriş,

- Abone Besleme Çıkışları,

- Diğer SDK veya Ring Çıkışından,

oluşacak ve ekte yer alan tek hat şemalarına uygun olarak donatılacaktır.

4.	SDK MAHFAZASINA AİT TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

4.1. Genel

- SDK’ların tasarım ve imalatı, ilgili standartlara uygun olarak, en yeni teknik uygulamalar ve en iyi işçilikle yapılacak ve güvenlik faktörleri en geniş şekilde dikkate alınacaktır.

- SDK yapımında kullanılan bütün malzemeler, kullanım yerine ve amacına uygun, normal çalışmada karşılaşılabilecek her türlü mekanik, termik, elektriki zorlamalara ve nem etkilerine dayanıklı bir yapıda olacak ve hiçbir arıza ve kusuru bulunmayacaktır.

- SDK’larda kullanılan teçhizatlar, şartnamede belirtilen özelliklerde ve ilgili standartlara ve/veya teknik şartnamelere  uygun olacaktır.

- SDK’larda kullanılacak metal iç montaj konstrüksiyon elemanları, galvanizli olacak ve boyanmayacaktır.

- Dış bağlantı terminallerine kolayca erişilebilecek, kablo bağlantıları kolay ve güvenle     yapılabilecektir.

- SDK’larda taşıyıcı görevini görecek bir baza bulunacaktır. SDK’lar kaideye baza ile irtibatlandırılacaktır.

- SDK’ların ön yüzünde kapı bulunacak arkası kapalı olacaktır.

- SDK’larda kullanılacak plastik tüm yalıtkan malzemeler olağandışı ısıya ve aleve karşı dayanıklı olacaktır ve IEC 60695-11-10 standardına göre V-0 sınıfına uygun olacaktır.

3

4.2. Koruma Derecesi

Gerilimli bölümlere erişilmesine, katı cisimlerin girmesine ve su sızmasına karşı SDK’lar  (kaidesi ile birlikte montajlı iken) TS 3033 (IEC 60529)'a göre en az IP 44 koruma derecesini sağlayacaktır.

4.3. Sıcaklık Artışı (Isınma)

SDK’ların tasarımı, iletken kesitleri ile cihaz karakteristiklerinin seçiminde; Madde 1.4.’de belirtilen çevre sıcaklıkları ve güneş ışınımı gibi dış etkenlerle, pano içindeki cihazlar, baralar ve akım taşıyan diğer parçalarda, güç kayıpları nedeniyle oluşacak sıcaklık artışları dikkate alınacaktır.

Sıcaklık artış sınırlarının denetlenmesi deneyinde,  SDK  içerisinde ölçülen sıcaklık artışı değerleri, TS 3367/EN60439-1, ÇİZELGE:3 (IEC 60439-1, Tablo III)'de verilen değerleri aşmayacaktır.

4.4. Kısa Devre Dayanımı

SDK’ların tasarımı ve cihazların seçiminde Madde 3.1.'de belirtilen kısa devre akımı  dikkate alınacak ve SDK’lar  belirtilen kısa devre akımında oluşacak termik ve dinamik zorlamalara dayanacaktır.

4.5. İç Ark Dayanımı

SDK’lar içinde ark oluşumunu önleyici ve süresini kısaltıcı önlemler alınacaktır. Küçük bir olasılıkla dahi olsa, oluşabilecek bir iç ark durumunda insanların korunması  için, mümkün olan en yüksek koruma sağlanacaktır.

4.6.   Açıklıklar, Atlama Aralığı ve Tırmanma Mesafeleri

- SDK’larındaki cihazlar arasında, cihazların kendi standartlarında belirtilen açıklıklar bulunacak ve bu açıklıklar normal çalışma koşullarında değişmeyecektir. Cihazlar, ilgili çalışma koşulları dikkate alınarak, standartlarda belirtilen atlama aralığı ve tırmanma mesafesi koşullarını sağlayacak şekilde monte edilecektir.

- Baralar, cihazlar arası  bağlantılar ve kablo pabuçları gibi gerilimli çıplak iletkenler ve terminaller için yaklaşım aralıkları ve tırmanma mesafeleri, en azından bunların bağlandıkları cihazlar için belirtilen değerleri sağlayacaktır. Kısa devrelerde baralar ve çıplak bağlantılar arasındaki açıklıklar kalıcı olarak azalmayacaktır.

4.7.	Mahfaza ve Bölümleri

Mahfazanın tipi, dış tasarımı ve montaj şekli ile ilgili özellikler, aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

| Mahfazanın tipi | - Sac, - Cam Elyaf Takviyeli Polyester |
| --- | --- |
| Dış tasarım | Dolap tipi |
| Montaj şekli | Kaideye montaj |
| Koruma derecesi | Madde 4.2’ye uygun olacaktır. |

4

Sac ve Cam Elyaf Takviyeli Polyester mahfaza ile ilgili özel yapısal özellikler  EK:4’de belirtilmektedir. Özel yapısal özellikler ile teknik şartnamenin ilgili diğer bölümlerinin çelişmesi halinde özel yapısal özelliklerde yer alan ifadeler geçerli olacaktır.

Mahfaza ile ilgili diğer yapısal özellikler aşağıda verilmektedir.

### 4.7.1.  Çatı

SDK’ların çatısı, yağmur sularının kolayca akması için en az 50 en çok 150 eğimli olacaktır. Sac mahfazalı dağıtım kutularında, çatının dört tarafında gövdeden dışarı taşacak şekilde saçak oluşturulacaktır. Bu saçak, suyun süzülerek içeri girmesini engelleyecek şekilde ters açıya sahip olacaktır.

4.7.2. 	Kapılar ve Kilitler

- Kapılar SDK’ların genişliğine bağlı olarak bir veya iki kanatlı, menteşeli ve üç noktadan (üst/orta/alt) kilitlenebilir tipte olacaktır. Menteşeler dışarıdan ulaşılamayacak şekilde gizli olacaktır. Tek kanatlı kapı olması halinde kapı düzeni, aksi belirtilmedikçe, sağda menteşe-solda kilit olacak biçimde olacaktır.

- Çift kanatlı kapılarda kanatlardan biri diğerinin üzerine binecektir. Altta kalan kanat diğeri kapanmadan önce içten üst ve alt noktadan sürgülenerek sabitlenecektir. Üstteki kanat kapandığında contası alt kapağın oluşturduğu eşik üzerine basacak ve üç noktadan (üst/orta/alt) kilitleme sağlayacaktır.

- SDK’ların yüksekliği ne olursa olsun kapı başına en az 3 (üç) adet menteşe kullanılacaktır. Menteşeler, kapı açık veya kapalı konumda iken aşağıdan kaldırıldığında serbest kalmayacak şekilde olacaktır.

- Kapılar; burulma, eğilme ve kasılmaya karşı dayanıklı sağlam bir yapıda olacak ve dağıtım kutusu  üzerinde bütün temas  yüzeylerine dayanacak şekilde kapanacaktır.

- Kapı kenarları; ısı ve dış etkenlere dayanıklı tek parça ve ek noktası bulunmayan poliüretan dökme, hava yastıklı lastik veya daha üstün nitelikte contalarla donatılacaktır.

- Kapılar çalışmayı önlemeyecek şekilde, en az 110° ile 120° açılacak ve açık durumda kalmasını sağlayan, rüzgar basıncına dayanıklı bir durdurma düzeniyle donatılacaktır.

- Kapıların alt kenarları kaidenin üst seviyesinden 50  10 mm. yüksekte olacaktır.

- Kapı kolları ve kilitleme düzeni, yağmur ve kar sularının kilide ulaşmasını önleyecek biçimde olacaktır. Kilitlerin metal parçaları paslanmaz çelikten mamul olacaktır. Dağıtım kutularında kullanılacak kilit tipi için ALICI’nın onayı alınacaktır.

NOT: ALICI tarafından talep edilmesi halinde kilitlerde ALICI’nın şifresi kullanılacaktır.

- Sac mahfazalı SDK’ların kapılarında; gerektiğinde asma kilit takmaya uygun düzen ile yağmur, çamur ve tozun asma kilide ulaşmasını önlemek için asma kilit mahfazası bulunacaktır.

5

4.8.		Havalandırma

i.		SDK’ların içinde yeterli havalandırma sağlanacaktır. Bunun için SDK’nın alt kısımlarında hava girişini, üst kısımlarında ise hava çıkışını sağlayacak şekilde Madde 4.2.'de belirtilen koruma derecesini sağlayan havalandırma yarıkları/delikleri bulunacaktır.

ii.	SDK’larda havalandırma için kullanılacak havalandırma yarıkları/deliklerinde filtre kullanılması halinde bu filtreler, kasetler içerisine yerleştirilen ve içerden takılıp çıkarılabilen tipte olacaktır.

4.9.		Kablo Giriş ve Çıkışları

- Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe SDK’ların altı, kablo giriş ve çıkışları için açık olacak ve rakor tesis edilmeyecektir.

- SDK’lara gelen ve giden kablolar SDK veya Kaide içinde mesnetlenecektir. Bunun için SDK veya Kaide’de yeterli sayıda kablo bağı (cırcır) takılma yerleri olacaktır.

4.10.	SDK’ların Kaide’ye Montajı

SDK’ların kaideye irtibatı en az M12 ölçüsündeki civatalar ile sahada yapılacaktır. Kaide ile mahfaza arasına ısı ve dış etkenlere dayanıklı, hava yastıklı lastik veya daha üstün nitelikte conta konulacaktır.

4.11.	SDK’ların Düzenlenmesi

- SDK’lar, önden işletilmeye uygun olarak düzenlenecektir. Bu kapsamda;

- Tüm elektriksel bağlantılar ön yüzden yapılacaktır.

- Teçhizatlar; önden yapılacak montaj, kablaj, bakım ve değiştirme işlemleri için kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirilecek ve bunların kumandaları, sigorta elemanlarının değiştirilmesi gibi işlemler, kolayca ve emniyetli olarak yapılacaktır.

- SDK’nın kapısı açık durumda iken, gerilimli bölümlere erişilmeye karşı, en az IP2X koruma derecesi sağlanmış olacaktır.

- SDK’larda yer alacak teçhizatların çıkış terminalleri, dışa giden kabloların kolayca bağlanabilmesi için SDK’nın alt seviyesinden en az 100 mm. daha yukarıda yer alacaktır.

4.12.	SDK İçi Bağlantılar

4.12.1.	Genel

- Akım taşıyan iletkenlerin/baraların bağlantıları; yeterli ve sürekli bir temas basıncı sağlayacak usullerle yapılacak ve normal çalışmada oluşacak sıcaklık artışı, elektrodinamik zorlamalar ve titreşimlerden zarar görmeyecektir. Bağlantılarda, termik genleşme ile farklı metaller kullanılması halinde oluşabilecek elektro galvanik etkiler dikkate alınacaktır.

- İki teçhizat arasındaki bağlantıda ek ve lehimle birleştirme yapılmayacak, bağlantılar sabit terminaller üzerinden yapılacaktır.

4.12.2.	Ana Baralar

- Ana baralar, aksi belirtilmedikçe, 40x5 mm.2 kesitli elektrolitik bakır lamalardan yapılacaktır. Nötr barası kesiti faz barası kesiti ile aynı olacaktır.

6

- Ana bara işaretlemeleri aşağıdaki tabloya uygun olacaktır.

| FAZLAR | RENK | ALFANÜMERİK İŞARET |
| --- | --- | --- |
| R | Gri | L1 |
| S | Siyah | L2 |
| T | Kahverengi | L3 |
| NÖTR | Açık Mavi | N |

4.12.3.	Devrelerin Tanıtılması

- Ana ve yardımcı devrelerde kullanılacak iletkenlerin işaretlemeleri Madde: 4.12.2’de verilen tabloya uygun olacaktır.

- Koruma topraklaması  devresinde kullanılacak iletkenler  (PE) sarı-yeşil çift renkli olacaktır.

4.12.4. Teçhizatların Ortak Özellikleri

SDK’larda kullanılacak teçhizatlar (Sigortalı Yük Ayırıcıları, Bıçaklı Sigorta Gövdeleri, Alıcı tarafından temin edilecek değiştirme elemanı/buşonlar, baralar, vb), varsa ALICI’nın ilgili teknik şartnamelerine yoksa ilgili TSE veya uluslar arası standartlara uygun olacaktır.

NOT: ALICI tarafından talep edilmesi halinde, kabul deneylerine başlanmadan önce SDK’larda kullanılacak teçhizatlara ait olumlu tip deney raporları, ALICI’ya verilecektir. Aksi halde kabul deneylerine başlanmayabilecektir.

5.	ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA

Normal çalışma koşularında gerilimli çıplak iletkenlere yanlışlıkla doğrudan dokunmayı, normalde gerilim altında olmayan fakat bir arıza durumunda gerilim altında kalabilen çıplak metal bölümlere dokunmada canlıların zarar görmelerini önlemek için standartlarda belirtilen koruyucu önlemler alınacaktır.

Elektrik çarpmasına karşı  alınacak koruma önlemleri en az aşağıdakileri kapsayacaktır.

5.1. Normal İşletmede Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma

SDK’larda, kumandanın yapılacağı ön yüzde, normal işletmede gerilimli çıplak iletkenlere (buşon kulakları dahil) yanlışlıkla dokunmayı önlemek için bütün güvenlik önlemleri alınacaktır. (Örnek: Gerilimli çıplak iletkenlere yanlışlıkla dokunmayı engellemek için “ön örtü” kullanılması gibi.)

Görevli personel tarafından SDK gerilimli durumda iken ön yüzden;

- Anahtarlama cihazlarının açma ve kapama işlemleri,

- Sigorta değiştirme elemanlarının değiştirilmesi,

tehlike riski olmadan yapılabilecektir.

5.2. Arıza Durumunda Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma

SDK içinde veya dış devrelerde meydana gelecek arızalarda, SDK’nın ve teçhizatların gerilim altında kalabilecek bütün çıplak metal bölümlerine  dokunmada elektrik çarpmasına karşı Koruma Topraklaması sağlanacaktır.

7

- Koruma Topraklaması; SDK’nın ve kaidenin metal bölümlerinin, SDK’larda kullanılan cihazların gerilim altında kalabilecek bütün çıplak metal bölümlerinin gerekli yerlerde koruma iletkeni (PE) kullanılarak SDK içinde tesis edilecek topraklama barasına elektriksel sürekliliği ile sağlanacaktır.

- SDK’nın metal bölümlerinin (kapı, kapak, örtü, v.b diğer metal bölümler) elektriksel sürekliliği, söz konusu metal bölümlere  elektrik deşarjı yöntemi ile çakılmış en az M6 ölçüsünde paslanmaz cıvatalar ile her iki ucuna pabuç takılmış en az 4 mm2 kesitte bakır iletkenli sarı-yeşil bükülgen kablolar ile yapılacaktır. Bu irtibat sırasında kablo pabucu çakma cıvatalara iki somun ve pul arasına yerleştirilecektir.

NOT: Çakma cıvata yerine normal cıvata kaynak edilmesi ile paslanmaz dışında bir malzemeden yapılmış cıvata ve somunlar (kaplama yapılmış olsa dahi) kabul edilmeyecektir.

- Metalden  yapılmış kumanda kolları ve cihazların metal bölümleri güvenli ve sürekli olarak koruma devresine bağlı kalacaktır.

- Mahfazanın metal bölümlerini mekanik olarak birleştirmede kullanılan yöntemler sürekli ve iyi bir iletkenlik sağlayacak ve akacak toprak arıza akımına dayanacak kapasitede olacaktır. İzli rondela kullanılarak koruma devresinin elektriksel sürekliliği sağlanacaktır.

NOT: SDK içindeki metal tüm iç montaj konstrüksiyon elemanları galvanizli olacak ve boyanmayacaktır.

- SDK’nın alt bölümünde koruma iletkenlerinin bağlantısı, zırhlı veya siperli kabloların topraklanmasını sağlamak için en az 20x3 mm² kesitte elektrolitik bakırdan yapılmış en az 3 mikron kalınlığında kalay ile kaplanmış bir Topraklama Barası bulunacaktır.

#### 6.		TOPRAKLAMA TERMİNALİ

Topraklama Terminali, en az M12 ölçüsünde paslanmaz cıvatadan olacak ve topraklama iletkeninin bağlantısı için iki adet paslanmaz somun ile yaylı rondela cıvata üzerinde bulunacaktır. Topraklama terminali ile topraklama barası arasında elektriksel süreklilik en iyi şekilde sağlanacaktır. Topraklama terminali toprak işaretiyle işaretlenecektir.

- Topraklama terminali; sac mahfazalı SDK’nın alt bölümünde, mahfaza gövdesine elektrik deşarjı yöntemi ile irtibatlandırılmış olacaktır.

- Mahfazası sac olmayan SDK’lar topraklama barası üzerinden topraklanacaktır. Topraklama iletkeninin bağlantısı için gerekli paslanmaz cıvata, somun ve yaylı rondela bara üzerine takılmış olacaktır.

7.	KAİDE

Kaide; prefabrik olarak üretilmiş sac, beton veya cam elyaf takviyeli polyester olacaktır. Kaidenin hangi tip olacağı ALICI tarafından Malzeme Listesinde belirtilecektir. Kaide ile ilgili özel yapısal özellikler EK: 5 de verilmektedir.

8.			İSİM PLAKASI, ÖLÜM TEHLİKESİ İHBARLARI VE AMBLEM

SDK’larda aşağıda belirtilen, isim plakaları, tehlike ihbarları, bağlantı şemaları ve amblem bulunacaktır.

8

Plakalar ve levhalar paslanmaya dayanıklı malzemelerden yapılacak ve mahfazanın yapısına uygun bağlantı elemanları ile tutturulacaktır.

Plakalarda ve levhalarda bulunan yazılar okunaklı olacak, yazı ve şekiller dış etkilerle silinmeyecek ve solmayacaktır.

- İsim plakası, SDK’nın ön yüzünde, kolayca görülebilecek ve okunabilecek bir yerde bulunacaktır. İsim plakaları, yapımcının adı ve adresi, imal yılı ve ayı, Alıcının adı sipariş numarası (varsa) ve malzeme kod numarası (varsa), seri numarası, ana bara anma akımı, kısa devre dayanıklılığı, koruma derecesi ve standartlarda belirtilen diğer bilgileri içerecektir.

- SDK’nın kapıları  üzerinde ölüm tehlikesi işareti ve uygun yükseklikteki harflerle "ÖLÜM TEHLİKESİ" yazısı/İŞARETİ bulunacaktır.

- SDK’nın içinde, 3 (üç) boy büyüklüğünde en az 3 (üç) adet yedek Bıçaklı Sigorta değiştirme elemanının (buşon) konulabileceği bir cep yada benzeri bir mahfaza bulunacaktır.

#### 9.		KOROZYONA KARŞI ÖNLEMLER

SDK’nın yapımında kullanılan tüm malzemeler korozyona ve yaşlanmaya karşı dayanıklı olacaktır.

Korozyona karşı en azından aşağıdaki önlemler alınacaktır:

- Metal bölümler korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak, yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecek ve kaplanacaktır.

- Bütün yüzeyler su tutmaz şekilde düzenlenecektir.

- Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden yapılacaktır.

- İmalatta kullanılacak malzeme galvanik korozyona yol açmayacak şekilde seçilecek ve düzenlenecektir.

- Demirli parçalar galvanizli olacaktır.

10.		GALVANİZLEME (Sıcak Daldırma Metoduyla)

Galvanizleme işlemi ve galvanize edilmiş yüzeyler üzerindeki deneyler, TS 914 standartlarına uygun olarak yapılacaktır. Aksi belirtilmedikçe galvaniz kaplama kalınlıkları  TS 914 Çizelge-1'e uygun olacaktır.

11. 		BOYAMA

11.1.	Sac Mahfazalı SDK’lar

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe sac mahfazalı SDK’ların dış yüzeyleri boyalı olarak temin edilecektir. Boya rengi ve boyama ile  ilgili bazı hususlar aşağıda verilmektedir.

- Boya rengi, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, RAL 7032 renk kodunda, kalınlığı ise astar ile birlikte en az 65 ± 15 mikron olacaktır.

- Boya kalınlığı rastgele seçilmiş üç noktada "boya kontrol aygıtı" ile ölçülecektir. Ortalama kalınlık yukarıda belirtilen değerler arasında olacaktır.

9

- Boya tabakasının kaynaşması rastgele seçilen iki noktada TS 4313/EN 2409'a uygun olarak bant yapıştırma yöntemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu, bu standartlarda yer alan sınıf-1'den daha kötü olmamalıdır.

- Mahfazanın boyası; kullanılan boya tipi, boyama tekniği gibi imalatçıdan kaynaklanacak hatalara karşı en az 3 (yıl) garantili olacaktır.

  - Polyester Mahfazalı  SDK’lar

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, Polyester Mahfazalı  SDK’lar, RAL 7032 renkte temin edilecektir.

12.		DENEYLER

12.1.	Tip Deneyleri

SDK’lara ilgili TS ve/veya IEC standartlarına uygun olarak aşağıdaki deneyler uygulanacaktır.

- Sıcaklık artışı sınırlarının denetlenmesi deneyi, (IEC 60439-1)

- Yalıtım özelliklerinin denetlenmesi deneyi, (IEC 60439-1)

NOT: Bu deney montaj sırasında yalıtım özelliklerinin bozulmamış olması koşuluyla, daha önce ilgili standartlara uygun olarak yalıtım deneyi yapılmış olan cihazlara uygulanmayabilir.

- Koruyucu devre ile panonun çıplak metal bölümleri arasındaki bağlantıların denetlenmesi,

- Yaklaşım aralıkları ve tırmanma (creepage) mesafelerinin denetlenmesi,

- Mekanik işlerlik deneyi, (IEC 60439-1)

NOT: Bu deney, montajları sırasında mekanik işlerlikleri zarar görmemiş olması koşuluyla, ilgili standartlara uygun olarak mekanik işlerlik deneyi yapılmış olan cihazlara uygulanmayabilir.

- Kısa Devreye Karşı Dayanım Deneyi,

- Koruma derecesinin denetlenmesi, (IEC 60529)

- Mekaniksel Dayanıklılığın Doğrulanması, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9)

- Statik Yük Dayanımının Doğrulanması, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.1.1)

- Darbe Dayanımının Doğrulanması,    (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.1.2)

- Burulma Gerilmelerine Dayanımın Doğrulanması, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.1.3)

- Çarpma Kuvvetine Dayanımın Doğrulanması,  (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.2)

- Kapıların Mekanik Mukavemetinin Doğrulanması, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.3)

- Sentetik Malzeme İçindeki Metal Kovanların Eksenel Yüke Karşı Dayanımının Doğrulanması, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.4)

- Mekaniksel  Darbe Çarpmalarına Dayanımın Doğrulanması, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.5)

- Bazanın Mekanik Mukavemetinin Doğrulanması, (IEC 60439-5, Madde:8.2.9.6)

10

- Korozyona ve Yaşlanmaya Dayanıklılığın Denetlenmesi (IEC 60439-5, Madde:8.2.11)

- Olağandışı ısı ve aleve Dayanıklılığın Doğrulanması, (IEC 60439-5, Madde:8.2.10)

(Bu kapsamdaki deneyler metal olmayan yalıtkan malzemeler için uygulanır.)

- Olağandışı Isıya Karşı Dayanıklılığın Doğrulanması (IEC 60439-5, Madde:8.2.10.1)

- Alevlenme Sınıfının Doğrulanması ((IEC 60439-5, Madde:8.2.10.2)

- Kuru Isı Deneyi, (IEC 60439-5, Madde:8.2.10.3)

12.2. 	Rutin Deneyler

İmalatı tamamlanmış bütün SDK’lara, imalatçı tarafından en az aşağıdaki rutin deneyler uygulanacaktır.

- Gözle muayene,

- Yalıtım deneyi,

- Koruma tedbirlerinin ve koruma  devrelerinin  elektriksel  sürekliliğinin denetlenmesi,

13. 	KABUL DENEYLERİ VE KURALLARI

13.1.	 Kabul Deneyleri ve Numune Alma

Sözleşme belgelerinde ve eklerinde aksi belirtilmedikçe kabul deneyleri aşağıdakileri kapsar.

- Sözleşmede belirtilen Tip Deneyleri,

- Madde 12.2'de belirtilen rutin deneyler,

- Ana baraların iletkenlik ölçümü,

Ana baraların iletkenlik ölçümü her teslimat partisinden (dağıtım kutularının aynı sınıf ve türden olanları) alınacak numuneler üzerinde yapılacaktır.

Her teslimatta muayene ve deneye sunulan SDK’ların aynı  sınıf ve türden olanları bir parti sayılır.

Numuneler alıcı  temsilcileri tarafından rastgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune sayısı aşağıdaki cetvelden tespit edilecektir.

| ## PARTİDEKİ ## SAHA DAĞITIM KUTUSU SAYISI | ALINACAK NUMUNE SAYISI |
| --- | --- |
| 2-8 | 2 |
| 9-15 | 3 |
| 16-25 | 5 |
| 26-50 | 8 |
| 51-100 | 12 |
| 101-150 | 15 |
| 151-300 | 25 |

13.2.     Kabul Kriterleri

- Bütün tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olacaktır.

Tip deneylerinden birinin olumsuz sonuç vermesi halinde Alıcı, SDK’ların çalışma güvenilirliğinin kaybolacağı kanısına varırsa, siparişteki aynı tip ve özellikteki bütün SDK’ları reddedebilecektir.

11

Alıcı, karar tamamı ile kendisine ait olmak üzere, İmalatçı/Satıcının makul bir süre içinde SDK’ların tasarımında değişiklik yapma ve şartnamede belirtilen bütün tip deneylerini giderleri kendisine ait olmak üzere, tekrar etme isteğini kabul edebilir.

- Bütün rutin deneylerden - varsa - izin verilebilir toleranslar içinde olumlu sonuç alınmalıdır. Herhangi bir numune üzerinde yapılan rutin deney sonucu olumsuz çıkarsa, olumsuz çıkan deney veya deneyler, kabule sunulan bütün ünitelere uygulanacak, bozuk çıkan üniteler reddedilecektir.

13.3.	Kabul Deneylerine İlişkin Kurallar

- Teklifle birlikte tip deney raporlarının verilmemesi veya verilen raporların yeterli bulunmaması veya tekrar yapılacağının Sözleşmede belirtilmesi halinde tip deneylerinin tamamı veya bir kısmı giderleri satıcıya ait olmak üzere İmalatçı tesislerinde yada  yurtiçinde veya yurt dışında tarafsız bir laboratuarda yaptırılacaktır.

Kabul deneylerinin yaptırılmasından dolayı teslimatta olabilecek gecikmeler için Satıcı süre uzatım talebinde bulunamayacaktır.

Kabul deneyleri sonuçlanıncaya kadar Satıcıya hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

- Teklifle birlikte verilen tip deney raporları yeterli bulunmuş veya ilk parti teslimatın kabul deneyleri sırasında yapılan tip deneylerinden olumlu sonuç alınmış olsa da, alıcı, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere tip deneylerinin tümünün yada bir bölümünün imalatçı tesislerinde yada yurtiçinde tarafsız bir laboratuarda ilk parti teslimatta veya sonraki teslimatlarda tekrarlanmasını isteyebilir.

Tip deneyleri için deneylerin/standardın gerektirdiği sayıdaki numune, alıcı  temsilcileri tarafından seçilecektir.

Bu deneylerin sonuçlarının olumlu çıkması durumunda, tüm masrafları alıcı tarafından, sözleşmede belirtilen tip deney fiyatları  üzerinden TL olarak ödenir.

Deney sonuçlarının olumsuz çıkması halinde, tüm deney masrafları Satıcı tarafından ödenecek ve siparişin geriye kalan bölümü iptal edilecektir.

13.4.	Kabul Prosedürü

- Alıcı, malzemeleri imalat veya nakil sırasında, İmalatçı veya taşeronlarının tesislerinde ve/veya son teslim yerinde inceleme ve deneyden geçirebilir. Satıcı, alıcı temsilcilerinin bu incelemeleri yapabilmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı sağlayacaktır.

- Satıcı, sözleşmenin imzalanmasından sonra alıcıya deney programını gönderecektir. Satıcı  deneylerin asıl başlama tarihini, 7 (yedi) gün öncesinden alıcıya bildirecektir.

- Rutin deneylerin tamamının imalatçı tesislerinde yapılması  esastır.  Kabul deneyleri sırasında, sözleşmede imalatçı tesislerinde yapılması öngörüldüğü halde, yapılamayan deneyler varsa,  bunların kabul deneylerinin başlangıç tarihini izleyen en geç 15 (on beş) gün içinde yapılması temin edilecektir. Aksi durumda, malzemenin teslime hazır olmadığı kabul edilecektir. Gecikmeli olarak yapılan deneyin tarihi  deney sonuçlarının 7 (yedi) gün içinde alıcıya iletilmesi koşuluyla- teslim tarihi olarak alınır. Ancak alıcı, gecikme ile ilgili olarak sözleşmenin ilgili hükümlerini uygulama hakkını saklı tutar.

12

- Deneyler ALICI temsilcisinin önünde yapılacaktır. Deney raporlarında, numunelerin seri numaraları ile ana bölümlerinin tümünün belirlenmesini sağlayacak bilgiler yer alacak ve raporlar malzemenin bu şartname ve eklerindeki koşullara uygunluğu açıkça belirtilecek biçimde düzenlenerek karşılıklı olarak imzalanacaktır. Deney sonucu olumlu ise, ALICI temsilcisi ilgili malzeme partisi için sevk emrini yazacaktır.

ALICI, satıcıya zamanında haber vererek deneylerde bulunmayacağını bildirebilir. Bu durumda, satıcı deneyleri yapacak ve sonuçlarını alıcıya bildirecektir. Satıcı tarafından hazırlanan ve imzalanan deney raporları, incelenmesi ve onaylanması  için 5 takım olarak alıcıya gönderilecektir.

Deney raporlarının onaylanması  durumunda, alıcı tarafından sevkiyat için sevk emri verilecek, onaylı 1(bir) takım deney raporu satıcıya geri gönderilecektir.

- Malzemelerin yüklenmeden önce ALICI yada temsilcileri tarafından incelenmiş, deneyden geçirilmiş ve kabul edilmiş olmaları, ALICI’nın malzemenin son teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereğinde reddetme hakkını kısıtlamaz yada yok etmez.

- Bu madde hükümlerinin yerine getirilmesi, satıcının sözleşme kapsamındaki garanti ve diğer  yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

14.		DİĞER KOŞULLAR

14.1.	Ambalaj ve Taşıma

SDK’lar her türlü yükleme, taşıma, indirme işlemlerine dayanıklı, montaj yerine hiç bir hasara uğramadan ulaşımını sağlayacak nitelikte ambalajlanacaktır. SDK’ların ambalaj içerisinde oynamaması için şasisinde bulunan bağlantı deliklerinden 4 adet civata ile ambalaj kasasına bağlanacak ve takozlarla desteklenecektir. SDK’ların nakliye ve uzun süreli bekleme sırasında nem ve toz gibi dış etkilerden zarar görmemesi için, üzeri plastik yada uygun bir kağıtla sarıldıktan sonra ambalaj içerisine konacaktır.

İmalatçı  teklif ettiği ambalajlama yöntemini, dış boyutlarını  ve taşıma ağırlığını teklifinde belirtecektir.

Her ambalaj üzerine 25 mm yükseklikte harf ve rakamlarla aşağıdaki bilgiler yazılacaktır.

- İmalatçının adı,

- Alıcının sipariş numarası ve malzeme kod numarası,

- Malzemenin adı,

- SDK’nın ana karakteristikleri,

- Sandık numarası,

- Ambalaj boyutları,

- Net ve brüt ağırlıklar,

- Üst üste istiflenecek en fazla ambalajlı dağıtım kutusu sayısı,

- Alıcının adı ve adresi,

14.2.	Teklifle Birlikte Verilecek Belge ve Resimler

Aşağıdaki belgeler teklifle birlikte verilecektir:

- Garantili Özellikler Listesi,

Teklif Sahipleri şartname ekindeki Garantili Özellikler Listesini her bir pozdaki SDK için ayrı ayrı doldurarak imzalayacaklar ve birer kopyasını tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen  bilgiler bağlayıcı olacaktır.

13

- Akredite edilmiş bir laboratuarda yaptırılmış tip deney raporları veya sertifikaları,

Deney raporları; deneyin yapıldığı  laboratuarın adı, deneyi yapan ve gözlemci olarak bulunan kişilerin isim, ünvan ve imzaları ile deney tarihini kapsayacaktır. Alıcının veya TSE elemanlarının gözetiminde yapılmış olan deney raporları da kabul edilecektir. Deney raporları teklif edilen tipe/gruba ait olmalıdır. Bu nedenle, ALICI gerekirse deney raporlarının teklif edilen tipe ait olduğunun kanıtlanmasını, teklif sahibinden isteyebilir. Bir lisans altında imalat yapılıyorsa tip deney raporu, yurtiçi imalata ait olacaktır.

- SDK’da kullanılacak teçhizatların imalatçısı, tipi, anma değerleri ve ilgili standartlarına göre yapılmış tip deney raporları,

- SDK’nın dış boyut ve dıştan görünüş resimleri, (kaidesi ile birlikte)

- Kaide’ye ait imalat ve boyut resimleri,

- Dış görünüş resimleri, (kaidesi ile birlikte)

- Dış boyutlar ve net ağırlık,

- Ambalajlı olarak dış boyutlar ve taşıma ağırlığı,

- ISO 9001 veya 9002 Kalite Sistem Belgesi, (İmalatçı firmaya ait)

- TSE uygunluk belgesi. (zorunlu standart kapsamında olması halinde)

Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması yada eksik bilgi verilmesi ALICI’ya teklifi reddetme hakkını verebilir.

ALICI, karar tamamıyla kendisine ait olmak üzere, tip deney raporu verilmeyen yada yetersiz bulunan malzemeler için; tip deneylerinin, giderleri satıcıya ait olmak üzere, ilk parti teslimattan seçilecek bir numune üzerinde yaptırılması kaydıyla, teklifi değerlendirmeye alabilir.

14.3.	Onay İçin Verilecek Belge ve Resimler

Satıcı, sözleşmenin imzalanmasından sonra, sözleşmede belirtilen süre içerisinde, aşağıda belirtilen resimleri onay için gönderecektir.

- Tek hat şeması,

- SDK’ların dış boyut ve dıştan görünüş resimleri,

- Kaide’ye ait imalat ve boyut resimleri,

- Elektriksel bağlantı resimleri,

- SDK’nın montajı ile ilgili resimler, (kaidesi ile birlikte)

- Ambalajlı boyutlar ve taşıma ağırlıkları,

- İsim plakaları.

14.4.	Prototip İmalat ve Onayı

Prototip istenmesi halinde imalatçı, SDK’ların seri imalatına başlamadan önce imal edeceği 1adet prototipi  (kaidesi ile birlikte), teçhizat ve malzemeleri monte edilmiş durumda, ALICI temsilcilerinin inceleme ve onayına sunacaktır. Onay verildikten sonra seri imalata geçilecektir.

14

Teklif sahipleri, ihale belgelerinde yer alan teslimat programının, prototipin onay süresini de kapsadığını göz önüne alacaklardır. İmalatçının kusurundan dolayı, prototipin onaylanmamasından doğan gecikmeler, imalatçının süre uzatım talebine neden oluşturmayacaktır.

14.5. 	Fiyatlar

Teklif fiyatları;

- Tek hat şemasına uygun olarak montaj edilmiş komple SDK’yı (kaidesi ile birlikte)

- Kabul Deneylerini,

- Ambalajı

içerecektir.

Teklif sahipleri tip deneylerinin her birinin fiyatlarını ayrı olarak vereceklerdir.

NOT: Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, SDK’larda kullanılacak NH Bıçaklı Sigorta Değiştirme Elemanları (Buşon) ALICI tarafından temin edilecek ve teklif fiyatlarına dahil edilmeyecektir.

15.	GARANTİ

Satıcı, teslim edilen her SDK’yı ve SDK’da kullanılan her türlü teçhizatı, teslim tarihinden başlayarak 24 ay süre ile tasarım, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti edecektir.

SDK’ların ve  teçhizatın, garanti süresi içinde kusurlu bulunması  veya tasarım, malzeme ve imalat hataları nedeniyle hasarlanması halinde bulunduğu yerde tamirinin mümkün olmaması  durumunda, bunların demontajı, yerinden imalatçı  tesislerine taşınması, tamiri, tamir sonrası alıcının bildireceği yere taşınması ve gerektiğinde montajı satıcı tarafından hiçbir bedel talep edilmeksizin yapılacaktır.

Satıcı, kusurlu malzemeyi imalatçı  tesislerine yazılı  bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde, tamir edilen malzemeyi ise alıcının göstereceği yere deneylerin bitimini izleyen 15 gün içinde taşıyacaktır. Satıcı taşıma işlerini zamanında yapmazsa, yada yazılı bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse, alıcı, giderleri satıcıya ait olmak üzere, kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. Bu durumda  alıcı, söz konusu giderleri, satıcının varsa hak edişlerinden yada kesin teminatından tahsil edecektir.

Bu şekilde onarılan yada değiştirilen malzeme de aynen yukarıdaki garanti koşullarına uyacaktır.

15

EK: 1

A.G. SAHA DAĞITIM KUTULARI

MALZEME LİSTESİ

|  |  |  | # POZ NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tip Numarası |  |  |  |  |
| 2 | Mahfaza Tipi |  |  |  |  |
|  | - Sac |  |  |  |  |
|  | - Cam Elyaf Takviyeli Polyester |  |  |  |  |
| 3 | Kaide Tipi |  |  |  |  |
|  | - Sac |  |  |  |  |
|  | - Prefabrike Beton |  |  |  |  |
|  | - Cam Elyaf Takviyeli Polyester |  |  |  |  |
| 4 | En Az Ortam Sıcaklığı - - 25 (O C) - - 40 (O C) |  |  |  |  |
| 5 | Giriş Ünitesi Akımı - 250 (A) - 400 (A) |  |  |  |  |
| 6 | Diğer SDK’ya Çıkış Ünitesi Akımı (A) - 250 (A) - 400 (A) |  |  |  |  |
| 7 | Ana Girişte Sigortalı Yük Ayırıcısı (Sadece Tip:1 için) - Evet / Hayır |  |  |  |  |
|  | Diğer SDK’ya Çıkışta Sigortalı Yük Ayırıcısı - Evet / Hayır |  |  |  |  |
| 8 | Malzeme Kod Numarası |  |  |  |  |
| 9 | Satın Alınacak Miktar |  |  |  |  |

NOT:  Malzeme Listesinde belirtilmedikçe diğer hususlar teknik şartnamenin ilgili bölümlerine göre   olacaktır.

# EK: 2/1

A.G. SAHA DAĞITIM KUTULARI

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

Dosya No.                	: ...................

Poz No                     	: ...................

Alıcının Mlz.Kod No   : ...................

| Sıra No |  |  | Garanti Edilen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | İmalatçı adı |  |  |
| 2 | İmalatçının tip işareti |  |  |
| 3 | Uygulanan standart/standartlar |  |  |
| 4 | Anma beyan gerilimi | V |  |
| 5 | Anma beyan yalıtım gerilimi | V |  |
| 6 | Anma beyan darbe dayanım gerilimi | kV-tepe |  |
| 7 | Anma beyan şebeke frekanslı deney gerilimi |  |  |
|  | - Fazlar arası | kV |  |
|  | - Faz-Toprak arası | kV |  |
| 8 | SDK girişinde beklenen anma beyan en yüksek kısa devre dayanım akımı | kA-etken |  |
| 9 | Koruma derecesi | IP |  |
| 10 | - Ana bara kesiti | …x… mm |  |
|  | - Abone besleme çıkış barası kesiti* (* TİP: 2 İÇİN ) | …x… mm |  |
| 11 | Mahfazanın özellikleri |  |  |
|  | - Malzemenin cinsi |  |  |
|  | - Cidar kalınlığı | mm |  |
| 12 | Kaidenin Özellikleri |  |  |
|  | - Malzemenin cinsi |  |  |
|  | - Cidar kalınlığı | mm |  |
| 13 | SDK boyutları (En/Boy/Yükseklik) | mm |  |
| 14 | SDK’nın toplam ağırlığı | kg |  |
| 15 | Nakil Ağırlığı | kg |  |

# EK: 2/2

A.G. SAHA DAĞITIM KUTULARI

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

Dosya No.                	: ...................

Poz No                     	: ...................

Alıcının Mlz.Kod No   : ...................

| Sıra No |  |  | Garanti Edilen |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Dağıtım Kutuları’nda Kullanılacak Sigortalı Yük Ayırıcısı Özellikleri (Her tip için ayrı ayrı doldurulacaktır) |  |  |
|  | İmalatçı adı |  |  |
|  | İmalatçı tip işareti |  |  |
|  | Uygulanan standart/standartlar |  |  |
|  | Kullanma sınıfı |  |  |
|  | Anma beyan gerilimi | V |  |
|  | Anma beyan akımı | A |  |
|  | Anma beyan termik akımı (sigortalı) | A |  |
|  | Anma beyan sigortalı kısa devre akımı | kA |  |
|  | Anma beyan yalıtım gerilimi | V |  |
|  | Anma beyan darbe dayanım gerilimi | kV-tepe |  |
|  | Anma beyan kısa devre üzerine kapama kapasitesi (sigortasız) | kA |  |
| 17 | Besleme Çıkışlarında Kullanılacak Bıçaklı Sigorta Gövdesinin Özellikleri ( TİP: 2 İÇİN ) |  |  |
|  | İmalatçı adı |  |  |
|  | İmalatçı tip işareti |  |  |
|  | Uygulanan standart/standartlar |  |  |
|  | Anma beyan gerilimi | V |  |
|  | Anma beyan akımı | A |  |

# EK: 2/3

A.G. SAHA DAĞITIM KUTULARI

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

Dosya No.                	: ...................

Poz No                     	: ...................

Alıcının Mlz.Kod No   : ...................

| 17 | Büyüklük (Boy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anma beyan güç kabulü | W |  |
|  | Anma beyan tepe dayanım akımı | kA-tepe |  |
|  | Anma beyan yalıtım gerilimi | V |  |
|  | Anma beyan darbe dayanım gerilimi | kV-tepe |  |
|  | Yalıtım malzemesi |  |  |
|  | - Malzeme adı |  |  |
|  | - Yanma sınıf |  |  |

NOT 1: Garantili Özellikler Listesi’nde yer almayan diğer hususlar teknik şartnameye uygun olacaktır.

NOT 2: SDK’da kullanılacak teçhizatların, Garantili Özellikler Listesi’nde yer almayan diğer özellikleri ilgili teknik şartnamelerine uygun olacaktır.

EK: 4

MAHFAZA  İLE İLGİLİ ÖZEL YAPISAL ÖZELLİKLER

- SAC  MAHFAZA:

- Mahfaza, en az 3 mm. kalınlığında DKP sacdan veya 2 mm. kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilecektir. 3 mm. kalınlığında DKP sacdan imal edilecek mahfaza, daldırma metoduyla galvanizlenecektir. İmalat için hazır galvanizli sac kullanılması halinde, mümkün olduğu kadar kaynak ile birleştirmelerden kaçınılacak veya en az düzeyde olmasına özen gösterilecektir.

- Mahfazanın kenarları keskin olmayacak, çapak bulunmayacaktır.

- Diğer yapısal özellikler teknik şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

- CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER MAHFAZA:

- Mahfaza en az 25 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olacak ve bu husus firmaca garanti edilecektir.

- Cam elyaf takviyeli polyester mahfaza, SMC (Sheet Moulding Compound) olarak  sıcak kalıplama metodu ile imal edilecektir.

- Mahfazayı oluşturan parçalar içeriden müdahale edilebilen bağlantı elemanları ile montaj edilecek ve kullanılacak bağlantı elemanları paslanmaz çelik olacaktır.

- Yüzeyler  pürüzsüz olacak ve yüzeylerde herhangi bir çatlak, yarık, kabarcık, kırık, delik v.b. ile cam elyaf kalıntıları bulunmayacaktır. Mukavemeti artırmak için yüzeyler kaburgalı yapıda imal edilebilecektir.

- Mahfazanın kenarları keskin olmayacaktır.

- Renk dağılımı uniform olacaktır.

- Mahfazanın herhangi bir yan kenarında üretici firmanın adı ile imal tarihi, ön yüzünde ise ALICI’nın adı kabartma olarak yer alacaktır.

- Mahfaza üretiminde kullanılacak plastik hammaddelerin özellikleri ve bu hammaddelere uygulanacak testler teklif ile birlikte verilecektir. ALICI gerek görmesi halinde kabul deneyleri kapsamında bu deneylerin bir kısmının yapılmasını imalatçıdan talep edebilecektir.

- Mahfazanın et kalınlığı en az 5 mm. olacaktır.

- Saha Dağıtım Kutusu ve kaidesinde kullanılacak tüm yalıtkan malzemeler IEC 60695-11-10 standardına göre V-0  sınıfına uygun olacaktır.

- Diğer yapısal özellikler teknik şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

## EK: 5/1

## KAİDE İLE İLGİLİ ÖZEL YAPISAL ÖZELLİKLER

# A.	BETON KAİDE:

- Kaide, prefabrik olarak kalıplama yöntemi ile imal edilecektir. Kaidenin köşeleri aşağıdaki resimde görüldüğü gibi yuvarlatılmış veya köşeli olacaktır.

Beton kalitesi ..................................: En az BS 35 (C 35)

Yatay ve dikey donatılar..................: Q131 hasır çelik

ii.	SDK’nın Kaideye irtibatı, aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde imalat sırasında Kaide’ye  ankraj edilmiş cıvatalar ile yapılacaktır.

Ankraj Civataları

NOT: Ankraj civatası sayısı, imalatçının belirleyeceği miktarda dört adetten fazla da olabilecektir.

## EK: 5/2

## KAİDE İLE İLGİLİ ÖZEL YAPISAL ÖZELLİKLER

B.	SAC  KAİDE:

- En az 3 mm. kalınlığında DKP sacdan imal edilecek ve sıcak daldırma metoduyla  galvanize edilecektir.

- Dış yüzeyler ve köşeler düzgün ve pürüzsüz olacaktır.

C.	CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER KAİDE:

- Kaideyi oluşturan parçalar içeriden müdahale edilebilen bağlantı elemanları ile montaj edilecek ve kullanılacak bağlantı elemanları paslanmaz çelik olacaktır.

- Yüzeyler  pürüzsüz olacak ve yüzeylerde herhangi bir çatlak, yarık, kabarcık, kırık, delik v.b. ile cam elyaf kalıntıları bulunmayacaktır. Mukavemeti artırmak için yüzeyler kaburgalı yapıda imal edilebilecektir. Kenarlar keskin olmayacaktır.

- Renk dağılımı uniform olacaktır.

- Kaidenin herhangi bir yan kenarında üretici firmanın adı ile imal tarihi, ön yüzünde ise ALICI’nın adı kabartma olarak yer alacaktır.

- Kaide, dikdörtgen prizma görünümünde üstü açık kutu şeklinde olacak ve et kalınlığı en az 7 mm. olacaktır.

- Diğer özellikler; Cam Elyaf Takviyeli Polyester Mahfazaya ait “Özel Yapısal Özellikler” de ve teknik şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.