## Sayfa1
TEDAŞ-MYD/2004-046
EK-3/1
TİP:1
ANA GİRİŞ
DSYA.1
(NOT:2'ye bak)
b
ANA BARA
[15 empty] | a | [6 empty] | c
|  | DSYA.2 | [8 empty] | DSYA.3
(NOT:2'ye bak)
d
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
| ABONE BESLEME ÇIKIŞLARI | [8 empty] | DİĞER
SDK'YA ÇIKIŞ
[14 empty] | ÖNDEN GÖRÜNÜŞ | [8 empty] | YANDAN GÖRÜNÜŞ
mm
[14 empty] | a |  | b | c | d |  |  | NOT: Ölçüler içten içe ve
[14 empty] | 550 |  | 1000 | 350 | 1000 |  |  | maksimum değerlerdir.
|  |  |  | ANA GİRİŞ |  |  | ANA BARA |  |  |  | ABONE BESLEME |  | DİĞER SDK ÇIKIŞI |  |  |  | MAHFAZA TİPİ |  |  |  | KAİDE TİPİ
ÇIKIŞLARI
MALZEME ADI |  |  |  | DSYA.1 |  |  | Elektrolitik bakır lama |  |  |  | DSYA.2 |  | DSYA.3 |  |  | - SAC (Hazır galvanizli veya |  |  |  |  | - SAC(Sıcak daldırma ile
[16 empty] | sıcak daldırma ile galvanize |  |  |  |  | galvanize edilmiş)
[16 empty] | edilmiş) |  |  |  |  | - CAM ELYAF TAKVİYELİ
KARAKTERİSTİK |  |  |  | BOY:1 (250 A) |  |  | 40x5 mm2, E-Cu 30 |  |  |  | BOY:00 (160 A) |  | BOY:1 (250 A) |  |  | - CAM ELYAF TAKVİYELİ |  |  |  |  | POLYESTER
POLYESTER
|  |  |  | BOY:2 (400 A) | [8 empty] | BOY:2 (400 A) | [7 empty] | - PREFABRİKE BETON
| KISALTMALAR | [5 empty] | DSYA |  |  |  | DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICISI
NOTLAR
1. Malzeme Listesinde belirtilmedikçe Sigortalı Yük Ayırıcılarında kullanılacak değiştirme elemanları (buşon) ALICI tarafından temin edilecektir.
2. Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde tesis edilmeyebilecektir. Ancak SDK ölçüleri değişmeyecektir.
( Saha Dağıtım Kutuları ile ring devre oluşturulması durumunda kesinlikle tesis edilecektir. )
1
2
3
4
5
5
D
S
Y
A
D
S
Y
A
KAİDE
KAİDE

## Sayfa2
TEDAŞ-MYD/2004-046
EK-3/2
TİP:2
[7 empty] | DAĞITIM KUTUSU | [13 empty] | SYA .2
GİRİŞİ
SYA .1
b
ANA BARA
[20 empty] | a | [6 empty] | c
[5 empty] | SYA.1 |  |  |  |  | SYA.2
(NOT:2'ye bak)
[5 empty] | Besleme Barası | [7 empty] | h |  |  | 20 mm. |  |  |  | seperatör |  |  |  | NH
NH00
|  |  | NH BIÇAKLI SİGORTA |  |  |  |  | DİĞER | [16 empty] | d
|  | ABONE BESLEME ÇIKIŞLARI | [5 empty] | SDK'YA ÇIKIŞ
mm.
[13 empty] | a |  | b |  | c |  | d |  | h (min) |  |  |  | NOT:
[13 empty] | 900 |  | 1000 |  | 400 |  | 1000 |  | 100 |  |  |  | Ölçüler içten içedir. (h) ölçüsü
dışındaki ölçüler maksimumdur.
[9 empty] | ABONE BESLEME | [8 empty] | DİĞER SDK |  |  |  | MAHFAZA |  |  |  | KAİDE TİPİ
|  |  |  | ANA GİRİŞ |  | ANA BARA | [11 empty] | ÇIKIŞI |  |  |  | TİPİ
[9 empty] | Giriş |  | Besleme Çıkışları |  |  | Besleme Barası
MALZEME ADI |  |  |  | DOĞRUDAN |  | Elektrolitik bakır lama |  |  | SYA.1 |  | NH Bıçaklı Sigorta | [6 empty] | SYA.2 |  |  |  | - SAC (Hazır galvanizli |  |  |  | - SAC (Sıcak daldırma
|  |  |  | ANA | [9 empty] | En az 20x3 mm2 | [7 empty] | veya sıcak daldırma |  |  |  | ile galvanize edilmiş)
|  |  |  | BARAYA | [9 empty] | E-Cu 30 | [7 empty] | ile galvanize edilmiş)
KARAKTERİSTİK |  |  |  | İRTİBAT |  | 40x5 mm2, E-Cu 30 |  |  | BOY:00 (160 A) |  | BOY:00 (160 A) | [6 empty] | BOY:1 (250 A) | [7 empty] | - PREFABRİKE BETON
BOY:2 (400 A)
| KISALTMALAR |  |  |  |  | SYA |  |  |  | BAĞIMSIZ EL KUMANDALI SİGORTALI YÜK AYIRICISI
[6 empty] | NH |  |  |  | BIÇAKLI SİGORTA
NOTLAR
1. Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe Sigortalı Yük Ayırıcılarında ve sigortalarda kullanılacak değiştirme elemanları (buşon) ALICI tarafından temin edilecektir.
2. Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde kullanılmayacaktır. Ancak SDK ölçüleri değişmeyecektir.
KAİDE
KAİDE